[bookmark: _GoBack]Elección de la tobera adecuada
Siga los siguientes consejos para la correcta elección de las distintas toberas de nebulización:
Para baja presión:
Alimentando la instalación directamente de la red de suministro, utilizaremos toberas estándar (sin antigoteo*) y de 0.3 mm de orificio de salida (**).
(*) No podemos poner toberas antigoteo ya que estas abren a partir de 8 BAR. En una red publica de suministro de agua los valores de presión están alrededor de los 4-5 BAR, por lo que quedarían sin abrir y no funcionaria la instalación.
(**) Con la presión de la red de suministro la tobera de 0,2 mm saca muy poca agua y las de más de 0,3 mm no nos dan ninguna ventaja.
Para media presión:
Alimentando la instalación con una bomba que aumente la presión total a mas de 10 Bar, usaremos toberas con sistema antigoteo y de 0,3 mm de orificio de salida.
Sólo utilízamelos otros diámetros de orificio cuando necesitemos aumentar o disminuir el consumo total de la instalación. Si el numero de toberas que queremos  instalar es mayor que el que recomendado para el caudal que proporciona  la bomba, tendremos que poner unas cuantos, o todas, de 0,2 mm. Si por el contrario el consumo de la instalación es inferior a los valores de la bomba, tendremos que poner toberas de mayor orificio para con ello incrementar los consumos y en consecuencia el rendimiento de la bomba.
Lo ideal seria conseguir que la instalación trabaje alrededor de 10-12 Bar.
Para alta presión:
Cuando la instalación es de alta presión, la bomba  trabaja a 70 BAR
En general utilizaremos toberas de 0,2 mm con sistema antigoteo (*) ya que ello nos permite poner muchas mas toberas con la misma bomba. No obstante si tuviéramos limitado el numero de toberas y el consumo total con toberas de 0,2 mm es inferior al proporcionado por la bomba,  deberemos de poner toberas de consumos mayores hasta consumir todo el caudal de agua que proporciona la bomba (**).
También cuando se trata de hacer decoración con nieblas, podemos poner toberas con orificios de hasta 0,5 mm.
(*) Las toberas de alta presión con sistema antigoteo, no gotean a partir de 50 Bar aproximadamente. Es decir, en arranque,  la tobera no se abre hasta que la presión no llega a 50 Bar y cuando paramos la instalación, perderá agua, pero solo hasta llegar a la presión de cierre del sistema anti goteo. Es decir siempre gotearan las toberas hasta llegar a la presión de cierre desde los 70 BAR de trabajo. Para evitar esto, están los sistemas antidrenaje.
(**) El caudal nominal de la bomba si no es consumido por las toberas, retorna a la bomba siendo el consumo de energía constante.  Cuanto mas caudal retorna, mas energía desaprovechamos y mas calor se genera en el cuerpo de la bomba.
TABLAS CONSUMOS DE TOBERAS
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Consumo

Tobera de media y baja presion (0,3 mm.)

Presién
| (bar) seg. (/m) \/hora
4 0,00060 0,03600 2,1600
5 0,00069 0,04160 2,4960
6 0,00079 0,04760 2,8560
7 0,00086 0,05170 3,1020
8 0,00094 0,05660 3,3960
9 0,00100 0,06000 3,6000
10 0,00106 0,06380 3,8280
Y 0,00111 0,06640 3,9840
12 0,00115 0,06900 4,1400






Eleccion de Ia tobera adecuada

Siga los siguientes consejos para la correcta eleccidn de
las distintas toberas de nebulizaci
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